## 2025 12
PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
2025 M. GRUODŽIO MĖN.
Eil. Nr. | Analizės pavadinimas | Mato. Vnt. | Leidžiama iki (HN24: 2023) | REZULTATAI
|  |  |  | Joniškis ( miesto kolonėlė ) | Joniškis ( M. Slančiausko progimnazija ) | Rudiškiai | Skaistgirys | Maldeniai | Kirnaičiai | Jakiškiai | Plikiškiai | Satkūnai | Jankūnai
1. | Vandenilio jonų koncentracija, pH | - | 6,5-9,5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | X | X | 7.5 | 7.3 | X
2. | Skonio slenkstis | - | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | X | X | Priimtinas | Priimtinas | X
3. | Kvapo slenkstis | - | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | Priimtinas | X | X | Priimtinas | Priimtinas | X
4. | Spalva | mg/l | 30 | <3 | <3 | 19 | 7 | <3 | X | X | 6 | 3 | X
5. | Drumstumas | NTU | 4 | 0.2 | 0.37 | 1.9 | 0.34 | 0.46 | X | X | 0.23 | 0.18 | X
6. | Savitasis elektros laidis | μg/l | 2500 | 1194 | 1200 | X | 691 | 1342 | X | X | 1197 | 2490 | X
7. | Amonis | mg/l | 0.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8. | Koliforminės bakterijos | KSV/100 ml | 0/neaptikta | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
9. | Žarninė lazdelė | KSV/100 ml | 0/neaptikta | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
10. | Žarniniai enterokokai | KSV/100 ml | 0/neaptikta | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
11. | Kolonijas sudarnčių vnt. skaičius 22 0C | KSV/ml | Nėra nebūdingų pokyčių | 4 | 3 | 2,8x10¹ | 3 | X | 5 | X | 3 | 4 | X
12. | Bendroji geležis | μg/l | 200 | <19 | 29 | X | <19 | 48 | X | X | 140 | <19 | X
13. | Boras | mg/l | 1.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Eil. Nr. | Analizės pavadinimas | Mato. Vnt. | Leidžiama iki (HN24: 2023) | REZULTATAI
|  |  |  | Lieporiai | Blauzdžiūnai | Kriukai | Mindaugiai | Pošupės | Saugėlaukis | Daukšiai | Stungiai | Jurdaičiai | Linkaičiai
1. | Vandenilio jonų koncentracija, pH | - | 6,5-9,5 | 7.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2. | Skonio slenkstis | - | Priimtinas | Priimtinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3. | Kvapo slenkstis | - | Priimtinas | Priimtinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4. | Spalva | mg/l | 30 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5. | Drumstumas | NTU | 4 | 2.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6. | Savitasis elektros laidis | μg/l | 2500 | 1048 | X | X | X | X | X | 582 | X | X | X
7. | Amonis | mg/l | 0.5 | X | X | X | X | X | X | <0,007 | X | X | X
8. | Koliforminės bakterijos | KSV/100 ml | 0/neaptikta | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
9. | Žarninė lazdelė | KSV/100 ml | 0/neaptikta | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
10. | Žarniniai enterokokai | KSV/100 ml | 0/neaptikta | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
11. | Kolonijas sudarnčių vnt. skaičius 22 0C | KSV/ml | Nėra nebūdingų pokyčių | 3 | 3 | 4 | 3,6x10¹ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
12. | Bendroji geležis | μg/l | 200 | X | X | X | X | X | X | 22 | X | X | X
13. | Boras | mg/l | 1.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
14. | Nitritas | mg/l | 0.5 | X | X | X | X | X | X | < 0,005 | X | X | X
15. | Nitratas | mg/l | 50 | X | X | X | X | X | X | 2.5 | X | X | X